## CATALOGO P. SOLAR
PROYECTO SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE 80KW DE CELDAS FV INSTALADO SOBRE EL EDIFICO “B” EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDICIONES |  | PRECIO UNIT. | TOTAL UNIT.
|  | UD | CANTIDAD
SISTEMAS PANELES FOTOVOLTAICOS DE 435-455 WATTS POR MODULO
1 | Suministro e instalacionde de CELDA FOTOVOLTAICA MCA TRINA SOLAR MODELO TSM-DE17M(II) con Rango de potencia 435-455W, 144 LAYOUT MONOCRYSTALLINE MODULE, FRAMED 144 LAYOUT MODULE ( anexa fihca tecnica) con el siguiente esquema de instalacion; 18modulo en serie con 12 cadenas en paralelo, segun proyecto, un total de 472 m2, superficie de celular 429m2 | MODULOS | 216
2 | Tendido de cable de (1x 8 AWG) Aluminio aislamiento mínimo 0,6/1,5kV. Incluyendo identificacion y etiquetado en ambos extremos , sellado con espuma de poliuretano ignifuga. Suministro de espuma, etiquetas,bridas, pequeño material ,todo suministrado por el contratista. cable en tuberia de 1" para la inteconexion a travez de racks o charla para la sujecion correcta del cable que ira interconectado entre los paneles., | ML | 2000
| Suministro e instalacion de charola de 9" con fondo de aluminio y tapa de alumnio para la coloccion de cable fotovotaico de #12, incluye la fijacion, sujecion soporteria y todo para su correcta colocacion | ML | 150
3 | suministro y colocacion de juego conectores MC4 CONECTORES PARA CABLES SOLAR # 4 y para ser inteconectados entre cada uno de los paneles ( plug macho y hembra ) | PZA | 600
4 | suministro y colocacion de soportes tipo suport Govarri Industries Modelo sistema inclinado; Perfilería portamódulos en aluminio para diversas separaciones entre apoyo,Apoyos atornillables en aluminio,Arriostramiento transversal.Tornillería en acero inoxidable, con Elementos de estanqueidad y sellado (neopreno, EPDITT, taco químico) para la colocacion de 6 modolus fotovoltaicos en linea, incluye sujencion armado, anclaje y el correcto sellado en loza de azotea del edificio B | MODULOS | 40
5 | suministro e instalacion de Marca MCA _CHNT POWER : CPS CB10~20S 1500V CAJAS COMBINADAS MC4 para la interconexion de los modulos fotovotaicos, con las siguientes caracteristicas tecnicas: Un disyuntor de alto voltaje de 500 V CC como mínimo, seguro y confiable Protección SPD de 1500 V en polos positivos y negativos Módulo de detección opcional para corriente de cadena y tensión de bus con control remoto sistema de comunicación cuando se detecta una falla Fuente de alimentación directa desde entrada fotovoltaica con protección SPD. Interfaz de usuario LED para visualización de parámetros y estado de operación en tiempo real, precisa y concisa, conveniente para operación y depuración Montaje en pared disponible, resistente al agua y al óxido, clase de protección lP65 para uso en exteriores Conveniente para la instalación y el mantenimiento, debera tener 20 puntos de conexion . | MODULOS | 4
6 | suministro e instalacion de 2 INVERSORES de 40KW CADA UNO MODELO SUN2000-(40KTL)-US , MARCA HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 530-580 VCC, INCLUYE LA COLOCACION PUESTA EN MARCHA ASI COMO LA PROGRAMACION Y PRUEBAS DE SERVICIO | MODULOS | 2
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FOTOVOLTAICO PARA LA INTERCONEXION DE LAS CAJAS COMBIADORAS , HACIA LOS INVERSORES CON CABLE 1/0 | MTS | 400
8 | FABRICACION DE MURETE A BASE DE CONCRETO DE 2 MTS DE ALTURA POR 3ML DE ANCHO Y 1 ML DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LADRILLO DE 15CMX20CM X40CM Y ACABADO MORTERO, INCLUYE LA FABRICACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2MLX3 ML, INCLUYE LA PINTURA | LOTE | 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUTOR DE 3X350 AMP ENCHUFABLE PARA TABLERO I LINE MCA SQUARE D, INCUYE EL CABLEADO PRINCIPAL DE LOS INVERSORES HACIA EL TABLERO PRINCIPAL | SER | 1
10 | CONSTRUCCION DE DUCTERIA DE 2" A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA TIPO PESADA PARA CANALIZAR EL CABLE DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICO HACIA EL MURETE DE LOS INVERSORES, ADEMAS LLEVARA UNA PARTE SUBTERRANEA 15 ML QUE DEBERA ESTAR INDENTIFICADA Y ENCONFRADA EN CEMENTO 250FC Y TODO LO NECESARIO PARA LAS INTECONEXIONES | ML | 65
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, QUE DEBERA COLOCARSE EN EL MURETE DE LOS INVERSORES INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES ELECTRICAS, ASI COMO EL INT ENCHUFABLE 2X30 AMP PARA TABLERO I -LINE | SER | 1
12 | Suministro y colocación de identificación y etiquetado de cableado | SER | 1
13 | Suministro y colocación de Sellador espuma de poliuretano, secado rapido | SER | 1
14 | Suminsitro y colocación de fleje de plastico 3/4" | SER | 1
15 | Suministro y colocación de cinchos de plastico de 3/4" | SER | 1
16 | Suministro y colocación de Materiales miscelaneos | SER | 1
subtotal
ENSAYOS Y PRUEBAS
17 | Ensayos de medida de la resistencia de la pantalla de todos los cables de FOTOVOLTAICOS de la planta. Ensayo Megado entre fases y entre cada fase y tierra. Se entregará informe indicando la medida de la resistencia del aislamiento de la pantalla de los tres cables de la terna. | SER | 1
18 | Ensayo de comprobacion de la polaridad de los cables antes del etiquetado y previo a la puesta en marcha cables CC Pruebas de megado y comprobación de polaridad de todos los cables de Corriente Continua entre los paneles, y las cajas de conexión, asi como los inversores | lote | 1
19 | Prueba de polaridad de los cables de corriente continua. | lote | 1
20 | Realización de termografías a Paneles Solares una vez puesta en marcha la instalación. Termografías a Paneles Solares una vez puesta en marcha la instalación de acuerdo a los procedimientos establecidos. Entrega de informe con los resultados obtenidos. | SER | 1
subtotal
TOTAL PUESTA A TIERRA. Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
22 | FABRICACION Y COLOCACION DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS A BASE DE 6 PUNTAS TIPO DIPOLO CORONA DISTRIBUIDOS SEGÚN PLANO ANEXO PARA LA COBERTURA DE LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS, DEBERAN IR CONECTADOS CON CABLE TRAMADO DE PARARRAYOS DE 32 HILOS DE COBRE DESNUDO, INCLUYE LA FIJACION Y SUJECION EN LA LOSA DEL EDIFICIO B, SE DEBERA REALIZAR TRES POZOS DE TIERRA A MANTO FREATICO 15 ML PROFUNDIDAD, EL LA MALLA DE PUESTA A TIERRA DEBERA SER DE 3 EXCAVACIONES Y CONECTADOS ENTRE SI EN UN SISTEMA DELTA, LOS POZOS DEBERA SERA RELLENADO CON INTENSIFICADOR DE TERRENO PARA BAJAR A RESISTIVIDAD A MENOS DE 10 OHMS SEGUN NORMAS, LOS BAJANTES A MANTO FREATICO DEBERAN SER CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 Y SOLDADO EN SU PARTE INFERIOR UNA VARILLA DE COBRE COPERWELD DE 3 METROS DE LONGITUD LA CUAL QUEDARA AHOGADA Y HUNDIDA EN LOS POZOS, AHORA LLAMADOS ELECTRODOS DE TIERRA INCLUYE LA EXCAVACIONES ENTRE ARISTAS Y RELLENADOS CON TIERRA NEGRA VEGETAL Y REVUELTA CON 15 SACOS DE GEM, SO COLOCARA UNA BARRA DE TIERRA FISICA POR FUERA DEL EDIFICIO EN DONDE QUEDARA CONECTADA LA TIERRA FISICA DE PROTECCION | LOTE | 1
23 | TODOS LOS TABLEROS, ESTRUCTURAS METALICAS DEBERA ESTAR CONECTADOS A ESTA BARRA DE COBRE CON CABLE DE COBRE FORRADO EN COLOR VERDE CAL 6 EL CUAL PARTIRA DE CADA UNO DE LOS GABITES DE LA CAJAS DE INTERCONEXION | LOTE | 1
subtotal
TRAMITES ANTE LA CFE
24 | Se debera instalar un sistema de medicion y monitoreo para realizar un seguimiento preciso de la producción solar del Proyecto y que la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN UT. Llevara un control de consumos de suministro la red en KW por lo que se instalara. un watorimetro o medidor unidireccional que cumpla con lo siguiente: Medidor electrónico, con una pantalla visible. Tener la capacidad de gestión energética de acuerdo con la capacidad de potencia instalada del sistema fotovoltaico. Ser compatible con la corriente y el voltaje de la matriz fotovoltaica. Tener un gabinete de grado IP66 o superior si se coloca al aire libre, tener una conexión tablero y protección contra descargas eléctricas y puesta a tierra.SSTT NOM 001 SEDE 2012 ART 285 | LOTE | 1
25 | Estación meteorológica con sensor de radiación de alta precisión PVmet-150 Estación meteorológica que cuenta con sensores específicos para las aplicaciones de generación de energía fotovoltaica. Incluye un piranómetro de alta precisión. * Sensores incluidos: - Piranómetro ajustable de alta precisión, configurable para monitoreo global o conforme al ángulo del panel fotovoltaico - Temperatura del panel fotovoltaico - Temperatura ambiente * Certificado SunSpec * Comunicación RS-485 Modbus RTU * Sensores opcionales: - Temperatura del panel fotovoltaico (1 adicional, para un total de 2 soportados) - Radiación solar (1 adicional) | LOTE | 1
26 | INTERCONEXIÓN Y TRAMITES ANTE LA CFE El Contratista será responsable de administrar todo el proceso de interconexión con LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). Para las gestiones reglamentarias y la alta del proyecto administrativo por lo que: debe cumplir con éxito el contrato de interconexión con CFE Distribution y la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN UT Debera cumplir con los Los modelos de contrato y los esquemas de compensación que se publican en el Boletín Oficial de la Federación.(https://www.dof.gob.mx/) del 7 de marzo de 2017. | LOTE | 1
subtotal

## BANCO DE DUCTOS BT-MT (hidden)
BANCO DE DUCTOS BAJA TENSIÓN solem 1
CONCEPTO | UNIDAD | A.1 | B.1 | C.1 | C.1' | D.1 | E.1 | F.1 | G.1 | H.1 | H.2 | I.1 | I.2 | J.1 | J.2 | P.1 (PERIMETRAL) | P.2 (PERIMETRAL) | TOTAL
|  | 28516 | 2817 | 3102 | 3102 | 41579 | 15868 | 612 | 121 | 108 | 498 | 49 | 307 | 20 | 65 | 45730 | 795 | 143289 | 143289 | 143289
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEAS ELECTRICAS. | ML | 28516 | 2817 | 3102 | 3102 | 41579 | 15868 | 612 | 121 | 108 | 498 | 49 | 307 | 20 | 65 | 45730 | 795 | 143289 | 143289 | 143289
EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO (VERIFICAR DE ACUERDO A CADA ZONA), DE 0.00 A 2.00 MT. | M3 | 6273.52 | 1084.545 | 1845.69 | 1845.69 | 27650.035 | 11662.98 | 492.66 | 105.875 | 75.6 | 348.6 | 39.2 | 245.6 | 19.2 | 62.4 | 10975.2 | 190.8 | 62917.595 | 62917.595 | 62918
BANDA DE ADVERTENCIA CON LEYENDA "PELIGRO ALTA TENSION" | M3 | 28516 | 2817 | 3102 | 3102 | 41579 | 15868 | 612 | 121 | 108 | 498 | 49 | 307 | 20 | 65 | 45730 | 795 | 143289 | 143289 | 143289
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 4562.56 | 788.76 | 868.56 | 868.56 | 11642.12 | 4443.04 | 171.36 | 33.88 | 29.23 | 134.7828 | 15.069 | 94.412 | 7.9106 | 25.7095 | 9775.4963 | 106.3436 | 33567.7939 | 33567.7939 | 33568
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 1646.2857 | 223.8501 | 913.8528 | 942.8366 | 14971.1489 | 6604.0323 | 246.2112 | 46.9996 | 36.1152 | 166.5312 | 12.1128 | 75.8904 | 6.216 | 20.202 | 914.6 | 15.9 | 26842.7848 | 26842.7848 | 26843
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 4627.2343 | 860.6949 | 931.8372 | 902.8534 | 12678.8861 | 5058.9477 | 246.4488 | 58.8754 | 39.4848 | 182.0688 | 27.0872 | 169.7096 | 12.984 | 42.198 | 10060.6 | 174.9 | 36074.8102 | 36074.8102 | 36075
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | 57032 | 11268 | 9306 | 21714 | 291053 | 111076 | 4284 | 847 | [8 empty] | 506580 | 506580 | 506580
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO NOMINAL | ml |  |  | 3102 | 3102 | 41579 | 15868 | 612 | 121 | 324 | 1494 | 196 | 1228 | 80 | 260 | 91460 | 1590 | 161016 | 161016 | 161016
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 160 MM (6") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | [8 empty] | 648 | 2988 | 392 | 2456 | 240 | 780 | 0 | 0 | 7504 | 7504 | 7504
PLACAS DE PROTECCIÓN | ML |  | 5634 | 6204 | 6204 | 83158 | 31736 | 1224 | 242 | 216 | 0 | 98 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134756 | 134756 | 134756
CONCRETO | M3 | [15 empty] | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 64
CORTE DE CONCRETO. | ML | 57032 | 5634 | 6204 | 6204 | 83158 | 0 | 1224 | 242 | 216 | 996 | 98 | 614 | 40 | 130 | 0 | 1590 | 163382 | 163382 | 163382
DEMOLICIÓN DE CONCRETO. | M2 | 17109.6 | 1690.2 | 1861.2 | 1861.2 | 33263.2 | 0 | 367.2 | 84.7 | 86.4 | 398.4 | 34.3 | 214.9 | 14 | 45.5 | 0 | 556.5 | 57587.3 | 57587.3 | 57588
REPOSICIÓN DE CONCRETO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 17109.6 | 1690.2 | 1861.2 | 1861.2 | 0 | 0 | 367.2 | 84.7 | 86.4 | 398.4 | 34.3 | 214.9 | 14 | 45.5 | 0 | 556.5 | 24324.1 | 24324.1 | 24325
CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91460 | 0 | 123196 | 123196 | 123196
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18292 | 0 | 27812.8 | 27812.8 | 27813
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18292 | 0 | 27812.8 | 27812.8 | 27813
FLEJE DE PLÁSTICO DE 1/2". | MTS | 5227.9333 | 516.45 | 568.7 | 568.7 | 7622.8167 | 2909.1333 | 112.2 | 44.3667 | 59.4 | 273.9 | 17.9667 | 112.5667 | 7.3333 | 23.8333 | 8383.8333 | 437.25 | 26886.3833 | 26886.3833 | 26887
HEBILLA PARA FLEJE DE 1/2". | PZA | 9505.3333 | 939 | 1034 | 1034 | 13859.6667 | 5289.3333 | 204 | 80.6667 | 72 | 332 | 32.6667 | 204.6667 | 13.3333 | 43.3333 | 15243.3333 | 530 | 48417.3333 | 48417.3333 | 48418
RATONEADO PARA DUCTOS | MTS | 57032 | 11268 | 37224 | 24816 | 665264 | 380832 | 19584 | 4840 | 972 | 4482 | 588 | 3684 | 320 | 1040 | 91460 | 1590 | 1304996 | 1304996 | 1304996
RAFIA PARA GUIAR CANALIZACIONES | MTS | 57032 | 11268 | 37224 | 24816 | 665264 | 380832 | 19584 | 4840 | 972 | 4482 | 588 | 3684 | 320 | 1040 | 91460 | 1590 | 1304996 | 1304996 | 1304996
ACOMETIDA MT
BANCO DE DUCTOS EN MEDIA TENSIÓN solem 1
CONCEPTO | UNIDAD | A.1 | A.2 | B.1 | B.2 | C.1 | C.2 | TOTAL
|  | 35461 | 661 | 5287 | 280 | 1 | 1 | 41691 | 41691
COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.- 2 AWG | ML | 35461 | 661 | 5287 | 280 | 1 | 1
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEAS ELECTRICAS. | ML | 35461 | 661 | 5287 | 280 | 1 | 1 | 41691 | 41691
EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO (VERIFICAR DE ACUERDO A CADA ZONA), DE 0.00 A 2.00 MT. | M3 | 15957.45 | 608.12 | 3330.81 | 261.8 | 0.84 | 1.155 | 20160.175 | 20160.175
BANDA DE ADVERTENCIA CON LEYENDA "PELIGRO ALTA TENSION" | ML | 35461 | 661 | 5287 | 280 | 1 | 1 | 41691 | 41691
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 6021.2778 | 99.15 | 1268.88 | 88.2 | 0.48452 | 0.51877 | 7478.5111 | 7478.5111
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 8510.64 | 158.64 | 1931.1042 | 82.8107 | 0.32 | 0.35575 | 10683.8707 | 10683.8707
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 9936.1722 | 449.48 | 1399.7058 | 178.9893 | 0.52 | 0.79925 | 11965.6665 | 11965.6665
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 156 MM (6") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | 70922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70922 | 70922
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | 35461 | 661 | 10574 | 560 | 2 | 2 | 47260 | 47260
CONCRETO F´C=250 KG/CM2 | M3 | 0 | 105.76 | 0 | 56 | 0 | 0.24 | 162 | 162
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 | M4 | 0 | 46.27 | 0 | 15.4 | 0 | 0.13 | 61.8 | 61.8
PLACA DE PROTECCIÓN | ML | 35461 | 0 | 5287 | 0 | 1 | 0 | 40749 | 40749
CORTE DE CONCRETO. | ML | 0 | 1322 | 10574 | 560 | 2 | 0 | 12458 | 12458
DEMOLICIÓN DE CONCRETO. | M2 | 0 | 396.6 | 3172.2 | 168 | 0.8 | 0 | 3737.6 | 3737.6
REPOSICIÓN DE CONCRETO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0 | 396.6 | 3172.2 | 168 | 0 | 0 | 3736.8 | 3736.8
CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6
FLEJE DE PLÁSTICO DE 1/2". | MTS | 6501.1833 | 121.1833 | 969.2833 | 51.3333 | 0.18333 | 0.18333 | 7643.35 | 7643.35
HEBILLA PARA FLEJE DE 1/2". | PZA | 11820.3333 | 220.3333 | 1762.3333 | 93.3333 | 0.33333 | 0.33333 | 13897 | 13897
RATONEADO PARA DUCTOS | MTS | 106383 | 2644 | 26435 | 1680 | 8 | 2 | 137152 | 137152
RAFIA PARA GUIAR CANALIZACIONES | MTS | 106383 | 2644 | 26435 | 1680 | 8 | 2 | 137152 | 137152
[8 empty] | 0 | 0
BANCO DE DUCTOS BAJA TENSIÓN solem 2
CONCEPTO | UNIDAD | A.1 | B.1 | C.1 | C.1' | D.1 | E.1 | F.1 | G.1 | H.1 | H.2 | I.1 | I.2 | J.1 | J.2 | P.1 (PERIMETRAL) | P.2 (PERIMETRAL) | TOTAL
|  | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 203.53 | 284.53 | 284.53 | 285
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEAS ELECTRICAS. | ML | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 203.53 | 284.53 | 284.53 | 285
EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO (VERIFICAR DE ACUERDO A CADA ZONA), DE 0.00 A 2.00 MT. | M3 | 0.22 | 1.925 | 2.975 | 2.975 | 1.995 | 3.675 | 4.025 | 4.375 | 7 | 4.2 | 6.4 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 0.96 | 48.8472 | 106.3722 | 106.3722 | 107
BANDA DE ADVERTENCIA CON LEYENDA "PELIGRO ALTA TENSION" | M3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 203.53 | 284.53 | 284.53 | 285
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 0.16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.84 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7065 | 1.6239 | 2.4602 | 2.7678 | 1.9777 | 1.9777 | 0.85506 | 27.2253 | 50.9941 | 50.9941 | 51
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 0.057732 | 0.39732 | 1.473 | 1.5197 | 1.0802 | 2.0809 | 2.0115 | 1.9421 | 3.344 | 2.0064 | 1.9776 | 2.2248 | 1.554 | 1.554 | 0.08 | 4.0706 | 27.374 | 27.374 | 28
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 0.16227 | 1.5277 | 1.502 | 1.4553 | 0.9148 | 1.5941 | 2.0135 | 2.4329 | 3.656 | 2.1936 | 4.4224 | 4.9752 | 3.246 | 3.246 | 0.88 | 44.7766 | 78.9982 | 78.9982 | 79
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | 2 | 20 | 15 | 35 | 21 | 35 | 35 | 35 | [8 empty] | 198 | 198 | 198
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO NOMINAL | ml |  |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 18 | 32 | 36 | 20 | 20 | 8 | 407.06 | 599.06 | 599.06 | 600
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 160 MM (6") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | [8 empty] | 60 | 36 | 64 | 72 | 60 | 60 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
PLACAS DE PROTECCIÓN | ML |  | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112
CONCRETO | M3 | [15 empty] | 16.2824 | 16.2824 | 16.2824 | 17
CORTE DE CONCRETO. | ML | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 20 | 12 | 16 | 18 | 10 | 10 | 0 | 407.06 | 551.06 | 551.06 | 552
DEMOLICIÓN DE CONCRETO. | M2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 0 | 3 | 3.5 | 8 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 142.471 | 192.671 | 192.671 | 193
REPOSICIÓN DE CONCRETO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 8 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 142.471 | 190.271 | 190.271 | 191
CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 | 18
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5
FLEJE DE PLÁSTICO DE 1/2". | MTS | 0.18333 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.55 | 0.91667 | 0.91667 | 1.8333 | 5.5 | 3.3 | 2.9333 | 3.3 | 1.8333 | 1.8333 | 0.73333 | 111.9415 | 138.5248 | 138.5248 | 139
HEBILLA PARA FLEJE DE 1/2". | PZA | 0.33333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | 6.6667 | 4 | 5.3333 | 6 | 3.3333 | 3.3333 | 1.3333 | 135.6867 | 178.6867 | 178.6867 | 179
RATONEADO PARA DUCTOS | MTS | 2 | 20 | 60 | 40 | 48 | 120 | 160 | 200 | 90 | 54 | 96 | 108 | 80 | 80 | 8 | 407.06 | 1573.06 | 1573.06 | 1574
RAFIA PARA GUIAR CANALIZACIONES | MTS | 2 | 20 | 60 | 40 | 48 | 120 | 160 | 200 | 90 | 54 | 96 | 108 | 80 | 80 | 8 | 407.06 | 1573.06 | 1573.06 | 1574
ACOMETIDA MT
BANCO DE DUCTOS EN MEDIA TENSIÓN solem 2
CONCEPTO | UNIDAD | A.1 | A.2 | B.1 | B.2 | C.1 | C.2 | TOTAL
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 27
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEAS ELECTRICAS. | ML | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 27
EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO (VERIFICAR DE ACUERDO A CADA ZONA), DE 0.00 A 2.00 MT. | M3 | 0.9 | 2.76 | 2.52 | 4.675 | 5.04 | 8.085 | 23.98 | 23.98
BANDA DE ADVERTENCIA CON LEYENDA "PELIGRO ALTA TENSION" | M3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 27
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 0.3396 | 0.45 | 0.96 | 1.575 | 2.9071 | 3.6314 | 9.8631 | 9.8631
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 0.48 | 0.72 | 1.461 | 1.4788 | 1.92 | 2.4903 | 8.5501 | 8.5501
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 0.5604 | 2.04 | 1.059 | 3.1962 | 3.12 | 5.5947 | 15.5703 | 15.5703
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 156 MM (6") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 49 | 49
CONCRETO F´C=250 KG/CM2 | M3 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 1.68 | 3.16 | 3.16
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 | M4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.275 | 0 | 0.91 | 1.395 | 1.395
PLACA DE PROTECCIÓN | ML | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12
CORTE DE CONCRETO. | ML | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 36 | 36
DEMOLICIÓN DE CONCRETO. | M2 | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.8 | 0 | 12 | 12
REPOSICIÓN DE CONCRETO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2
FLEJE DE PLÁSTICO DE 1/2". | MTS | 0.36667 | 0.55 | 0.73333 | 0.91667 | 1.1 | 1.2833 | 4.95 | 4.95
HEBILLA PARA FLEJE DE 1/2". | PZA | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 9 | 9
RATONEADO PARA DUCTOS | MTS | 6 | 12 | 20 | 30 | 48 | 14 | 130 | 130
RAFIA PARA GUIAR CANALIZACIONES | MTS | 6 | 12 | 20 | 30 | 48 | 14 | 130 | 130
[8 empty] | 0 | 0

## REGISTROS (hidden)
REGISTROS ELECTRICOS SOLEM 1 Y SOLEM 2
CONCEPTO | UNIDAD | REGISTRO DE 60 X 60 X 100 CMS | REGISTRO DE 100 X 100 X 100 CMS | REGISTRO DE 120 X 120 X 100 CMS | REGISTRO DE 160 X 120 X 100 CMS | REGISTRO DE 270 X 150 X 100 CMS | TOTAL
|  | 2265 | 205 | 15 | 205 | 102 | 2792 | 2792 | 2792
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA REGISTROS ELECTRICOS | ML | 5436 | 820 | 72 | 1148 | 856.8 | 8332.8 | 8332.8 | 8333
EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO (VERIFICAR DE ACUERDO A CADA ZONA), DE 0.00 A 2.00 MT. | M3 | 1274.0625 | 248.05 | 29.4 | 516.6 | 502.86 | 2570.9725 | 2570.9725 | 2571
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | 458.6625 | 43.05 | 7.8 | 123 | 89.76 | 722.2725 | 722.2725 | 723
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 815.4 | 205 | 21.6 | 393.6 | 413.1 | 1848.7 | 1848.7 | 1849
SELLADO DE ENTRADAS PARA TUBOS NO UTILIZADOS A BASE DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2 | M3 | 5.8872 | 0.53284 | 0.038988 | 0.53284 | 0.26512 | 7.257 | 7.257 | 8

## EMPALME EN MT (hidden)
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION |  | FORMATO: | FTO-ING-017
FECHA DE REV.
| CATALOGO DE CONCEPTOS |  | No. DE REV. | 0
CLIENTE: | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |  | REALIZÓ: | PEDRO S. N.
OBRA: | REDES DE DISTRIBUCION |  | FECHA: | 2020-09-17
PROYECTO: | 1322 3A FASE |  | HOJA: | DE
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD |  | 112KVA
|  |  | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | RMTA4 | CFE-PVMTAX. | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | CFE-PVMTAX. | BT3FRMTA4 | CFE-PVMTAX. | RMTA4 | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | RMTA4 | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | CFE-PVMTAX. | BT3FRMTB4 | RMTA4 | RMTA4 | CFE-PVMTAX. | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | RMTA4 | RMTA4 | RMTA4 | RMTA4 | BT3FRMTB4 | RMTA4 | RMTA4 | RMTA4 | BT3FRMTB4
1 | RED DE MEDIA TENSION |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| CONECTOR MULTIPLE DE MEDIA TENSION DE FRENTE MUERTO, 200 AMP, 25 KV, DE 4 VIAS, 2 VIAS CON BOQUILLAS TIPO INSERTO, INCLUYE HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE. | PZA | [25 empty] | 3 | [12 empty] | 3
| CONECTOR MULTIPLE DE MEDIA TENSION DE FRENTE MUERTO, 200 AMP, 25 KV, DE 3 VIAS, 2 VIAS CON BOQUILLAS TIPO INSERTO, INCLUYE HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE. | PZA | [38 empty] | 0
| BOQUILLA TIPO INSERTO CAL.3/0, CLASE 25 KV, 200 AMP. PARA OPERAR CON CARGA. | PZA | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 72
|  | PZA | 0 | [37 empty] | 0
| CONECTOR TIPO CODO OPERACIÓN CON CARGA, CLASE 25 KV, CAL. 3/0, 200 AMP. | PZA |  | 6 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 72
|  | PZA | [38 empty] | 0
| ADAPTADOR DE TIERRA CLASE 25 KV, 200 AMP, CAL. 3/0 AWG. | PZA | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 72
|  | PZA | [38 empty] | 0
| CONECTOR TIPO CODO PORTAFUSIBLES OPERACIÓN CON CARGA, CLASE 25 KV, CAL. 3/0, 200 AMP., CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE 6 AMP. | PZA | [38 empty] | 0
| FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 6 A 30 AMP | PZA | [38 empty] | 0
| TAPON AISLADO OPERACIÓN CON CARGA CLASE 25 KV, 200 AMP. | PZA | [25 empty] | 3 | [12 empty] | 3
| BOQUILLA ESTACIONARIA AISLADA CLASE 25KV | [10 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | [10 empty] | 6
| APARTARRAYOE TIPO CODO 200/OCC 25 KV. | PZA | [9 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | [10 empty] | 6
| APARTARRAYOE TIPO BOQUILLA ESTACIONARIA CON INTERFASE PARA CONEXIÓN DE OTROS ACCESORIOS 200/OCC 25 KV. | PZA | [38 empty] | 0
| INDICADOR DE FALLA MONAFASICO DE REESTABLECIMIENTO AUTOMATICO CLASE 25 KV, 200 AMP. | PZA | 0 | 3 |  |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 39
| CABLE THW CAL. 8 AWG, PARA ATERRIZAR PANTALLAS | MT | 0 | 24 |  |  | 36 |  | 24 |  | 36 | 24 |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 24 | 312
| CONECTOR A TOPE CAL 8 AWG. | PZA | 0 | 6 |  |  | 9 |  | 6 |  | 9 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 78
| ZAPATA OJILLO PONCHABLE CALIBRE 8 AWG. | PZA | 0 | 6 |  |  | 9 |  | 6 |  | 9 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 78
| BARRA DE CONEXIONES PARA ATERRIZAR PANTALLAS DE CODOS Y ACCESORIOS EN DERIVADORES DE MEDIA TENSIÓN. | LOTE |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 13
AUXILIARES | AISLADOR TIPO BARRIL | PZA |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 6 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 30
| BARRA DE COBRE DE 300 MM DE LARGO POR 50 MM DE ANCHO Y 6.35 MM (1/4") DE ESPESOR | PZA |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 15
| TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4" CON TORNILLO DE 1/4" X 1 1/2" | PZA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 6 | [12 empty] | 12
| ZAPATA DE COMPRESION CAL. 1/0 AWG, CAÑON LARGO UN HOJILLO | PZA |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  |  | 9 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 27.5
| CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG | MT |  | 4 |  |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 4 |  |  | 12 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 56
| CINTA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO, VERDE Y AZUL, PARA IDENTIFICACION DE FASES EN REGISTROS Y POZOS DE MEDIA TENSION. | PZA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 285
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS 3X8 CMS, COLOR AMARILLO, LETRAS COLOR NEGRO. | PZA | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 282
| CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO AG-100-1, FIJADA CON 2 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2". | PZA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 172
| MENSULA DE FIERRO GALVANIZADO AG-35 | PZA | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 252
| AISLADOR DE NEOPRENO PARA MENSULA. | PZA | 12 | 24 | 12 | 12 | 48 | 12 | 24 | 12 | 48 | 24 | 48 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 48 | 24 | 12 | 12 | 48 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 756
| CINTILLOS DE PLASTICO 30 CMS. | PZA | 12 | 24 | 12 | 12 | 48 | 12 | 24 | 12 | 48 | 24 | 48 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 48 | 24 | 12 | 12 | 48 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 756
| VARILLA PARA TIERRA COPPERWELD 5/8" x 10' (16x3048 mm). | PZA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 124
| CONEXIÓN SOLDABLE DE CABLE DE PASO CAL. 1/0 A VARILLA PARA TIERRA DE 5/8". CAT. GTC-312C, MCA. CADWELD. | PZA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66
| CONEXIÓN SOLDABLE EN T HORIZONTAL CON CABLE DE PASO CAL. 1/0 AWG A CABLE EN DERIVACION CAL. 1/0 AWG. CAT. TAC-2C2C, MCA. CADWELD. | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53
| CONEXIÓN SOLDABLE DE CABLE CAL. 1/0 AWG A A VARILLA PARA TIERRA DE 5/8". CAT. GRC-312C, MCA. CADWELD. | PZA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58
| CARGA CADWELD DE No. 90 | PZA | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 177
| ROTULACIÓN DE No. DE REGISTRO, FONDO AMARILLO, LETRAS COLOR NEGRO. | LOTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
| ROTULACION DE No. DISPOSITIVO TIPO J. | LOTE | [38 empty] | 0
| PRUEBAS DE BAJA FRECUENCIA A CABLES DE ENERGIA | CABLES | [38 empty] | 0
| ENTREGA RECEPCION DE OBRA | LOTE | [38 empty] | 0
| CONEXIÓN EN VIVO | LOTE | [38 empty] | 0
2 | RED DE BAJA TENSION | [39 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP TRIPEX 2C/1N (3/0-1/0). | ML | [38 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP TRIPEX 2C/1N (1/0-2). | ML | [38 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP CUADRUPLEX 3C/1N (3/0-1/0). | ML | [38 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP CUADRUPLEX 3C/1N (1/0-2). | ML | [38 empty] | 0
| CONECTOR MULTIPLE SUBTERRANEO 600 V, 8 VIAS, CAT. RAB-8, MCA. HOMAC. | PZA | [38 empty] | 0
| CONECTOR MULTIPLE SUBTERRANEO 600 V, 6 VIAS, CAT. RAB-6, MCA. HOMAC. | PZA | [38 empty] | 0
| CONECTOR MULTIPLE SUBTERRANEO 600 V, 4 VIAS, CAT. RAB-4, MCA. HOMAC. | PZA | [38 empty] | 0
| EMPALME EN DERIVACION DE BAJA TENSION MARCA RAYCHEM CAT. CRSM-CT-53/13-200. | JGO | [38 empty] | 0
| CONECTOR A COMPRESION, CAT. OB1010 MARCA HOMAC. | PZA | [38 empty] | 0
| CINTILLOS DE PLASTICO 30 CMS. | PZA | [38 empty] | 0
| VARILLA PARA TIERRA COPPERWELD 5/8" x 10' (16x3048 mm). | PZA | [38 empty] | 0
| CABLE DE COBRE THW CAL. 2. AWG. | ML | [38 empty] | 0
| CONEXIÓN SOLDABLE DE CABLE CAL. 2 A VARILLA PARA TIERRA DE 5/8" CAT: GRC-161V, CON CARGA No. 65. | PZA | [38 empty] | 0
| ZAPATA DE COMPRESION CAL. 3/0 AWG, CAÑON LARGO DOBLE HOJILLO | PZA | [38 empty] | 0
| ZAPATA DE COMPRESION CAL. 1/0 AWG, CAÑON LARGO DOBLE HOJILLO | PZA | [38 empty] | 0
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS 3X8 CMS, COLOR AMARILLO, LETRAS COLOR NEGRO. | PZA | [38 empty] | 0
| PLACA DE IDENTIFICACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION CON FONDO AMARILLO, LETRAS COLOR NEGRO. | PZA | [38 empty] | 0
| PRUEBAS DE AISLAMIENTO PARA CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN | CTO | [38 empty] | 0
| TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1 1/4 (PAD). | ML | [38 empty] | 0
| SELLADO DE DUCTOS DE BAJA TENSIÓN CON ESTOPA, YESO E IMPERMEABILIZANTE. | PZA | [38 empty] | 0
3 | ACOMETIDAS EN BAJA TENSION | [39 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP DUPLEX 1C/1N (6-6). | ML | [38 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP TRIPLEX 2C/1N (6-6). | ML | [38 empty] | 0
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD XLP CUADRUPLEX 3C/1N (6-6). | ML | [38 empty] | 0
| BASE ENCHUFE DE 5 TERMINALES CUADRADA - 100 A. | PZA | [38 empty] | 0
| CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X50 A. | PZA | [38 empty] | 0
| MURETE DE MEDICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON BASE ENCHUFE 5 TERMINALES CUADRADA - 100 A. Y CENTRO DE CARGA PARA DOS CIRCUITOS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X50 A. | PZA | [38 empty] | 0
| TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO 38 MM DE DIAMETRO (PAD). | MT | [38 empty] | 0
| TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO 50 MM DE DIAMETRO (PAD). | MT | [38 empty] | 0
| POLIDUCTO 25 MM DE DIAMETRO. | MT | [38 empty] | 0
| VARILLA PARA TIERRA ACE 16 (16x1500 mm). | PZA | [38 empty] | 0
| CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA. | PZA | [38 empty] | 0
| TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA 32 MM DE DIAMETRO. | MT | [38 empty] | 0
| CODO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 38 MM DE DIAMETRO. | PZA | [38 empty] | 0
| POLIDUCTO 32 MM DE DIAMETRO. | PZA | [38 empty] | 0
| CODO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 50 MM DE DIAMETRO. | PZA | [38 empty] | 0
| ABRAZADERA TIPO OMEGA 32 MM. | PZA | [38 empty] | 0
| CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 AWG. | KG | [38 empty] | 0
| CABLE DE COBRE THW CAL. 6 AWG. | ML | [38 empty] | 0
| REDUCCIÓN DE PVC DE 38 MM A 32 MM. | PZA | [38 empty] | 0
| RANURADO DE MURO (FACHADA DE CASA). | M2 | [38 empty] | 0
| RESANADO DE MURO (FACHADA DE CASA) DE ACUERDO AL ACABADO ACTUAL. | M2 | [38 empty] | 0
| CORTE Y DEMOLICÓN DE BANQUETA DE CONCRETO. | M3 | [38 empty] | 0
| REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO (ADICIONAR FIBRA HI-TECH EN PROPORCIÓN DE 750G/M3 DE CONCRETO), DE ACUERDO AL ACABADO ACTUAL. | M3 | [38 empty] | 0
| DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO. | M3 | [38 empty] | 0
| REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO (ADICIONAR FIBRA HI-TECH EN PROPORCIÓN DE 750G/M3 DE CONCRETO), DE ACUERDO AL ACABADO ACTUAL. | M3 | [38 empty] | 0
| CORTE Y DEMOLICÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. | M3 | [38 empty] | 0
| REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO (ADICIONAR FIBRA HI-TECH EN PROPORCIÓN DE 750G/M3 DE CONCRETO), DE ACUERDO AL ACABADO ACTUAL. | M3 | [38 empty] | 0
| EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO B. | M3 | [38 empty] | 0
| RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON TEPETATE DE BANCO. | M3 | [38 empty] | 0
| ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | [38 empty] | 0
| DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN | PZA | [38 empty] | 0
| DESMANTELAMIENTO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 | ML | [38 empty] | 0
4 | OBRA CIVIL | [39 empty] | 0
| CENSO DETALLADO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES VISIBLES Y OCULTAS EN TODA LA TRAYECTORIA DE LA RED. | ML | [38 empty] | 0
| TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEAS ELECTRICAS. | ML | [38 empty] | 0
| EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO (VERIFICAR DE ACUERDO A CADA ZONA), DE 0.00 A 2.00 MT. | M3 | [38 empty] | 0
| BANDA DE ADVERTENCIA CON LEYENDA "PELIGRO ALTA TENSION" | M3 | [38 empty] | 0
| RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M. | M3 | [38 empty] | 0
| ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | ML | [38 empty] | 0
| REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | [38 empty] | 0
| REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SEGÚN ACABADO ACTUAL. | M2 | [38 empty] | 0
| TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | [38 empty] | 0
| TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO RD-19 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO NOMINAL | ML | [38 empty] | 0
| FLEJE DE PLÁSTICO DE 1/2". | MTS | [38 empty] | 0
| HEBILLA PARA FLEJE DE 1/2". | PZA | [38 empty] | 0
| RATONEADO PARA DUCTOS | MTS | [38 empty] | 0
| RAFIA PARA GUIAR CANALIZACIONES | MTS | [38 empty] | 0
| ABOCINADO PARA DUCTOS | PZA | [38 empty] | 0
0
0
| REGISTROS | [39 empty] | 0
| REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 NORMA CFE-TN-RBTB1. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 NORMA CFE-TN-RBTB2. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA PARA SERVICIOS COMPARTIDOS TIPO 1 NORMA CFE-TN-RBTBSC1. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA PARA SERVICIOS COMPARTIDOS TIPO 2 NORMA CFE-TN-RBTBSC2. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE-TN-RMTB3. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE-TN-RMTB4. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-TN-RMTB4TC. | PZA | [38 empty] | 0
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "X" EN BANQUETA, NORMA CFE-PVMTBX. | PZA | [38 empty] | 0
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "P" EN BANQUETA, NORMA CFE-PVMTBP. | PZA | [38 empty] | 0
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "T" EN BANQUETA, NORMA CFE-PVMTBT. | PZA | [38 empty] | 0
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "L" EN BANQUETA, NORMA CFE-PVMTBL. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1, NORMA CFE-RBTA1. | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 NORMA CFE-RMTA3 | PZA | [38 empty] | 0
| REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 NORMA CFE-RMTA4 | PZA | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 23
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "X" EN ARROYO, NORMA CFE-PVMTAX. | PZA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 5
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "P" EN ARROYO, NORMA CFE-PVMTAP | PZA | [38 empty] | 0
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "T" EN ARROYO, NORMA CFE-PVMTAT | PZA | [38 empty] | 0
| POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION TIPO "L" EN ARROYO, NORMA CFE-PVMTAL | PZA | [38 empty] | 0
| BASE PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 NORMA CFE-BTMRR5 | PZA | [38 empty] | 0
| BASE PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 NORMA CFE-BTMRR6 | PZA | [38 empty] | 0
| BASE PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFASICO CON REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 3, NORMA CFE-BTMRMTB3 | PZA | [38 empty] | 0
| BASE PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL TRIFÁSICO CON REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 4, NORMA CFE-BTTRMTB4 | PZA |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 10
| MURETE Y REGISTRO TIPO 4 PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, NORMA CFE-MDMT6/2 | PZA | 10 | [37 empty] | 10
| MURETE Y REGISTRO TIPO 4 PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, NORMA CFE-MDMT2/2 | PZA | [38 empty] | 0
| BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO PREFABRICADO EN BANQUETA DE ACUERDO A LA NORMA CFE-BTTH225B, (INCLUYE TAPA METALICA ANTIDERRAPANTE), NOTA SE DEBERA REFORZAR LA TAPA DE LA BOVEDA PARA QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-BT-300A. | PZA | [38 empty] | 0
| MURETE Y REGISTRO TIPO 4 PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, NORMA CFE-MDMT6/2 | PZA | [38 empty] | 0

## MOD. FOTOVOLTAICOS (hidden)
solem 2
360 | cables

## PUESTA A TIERRA (hidden)
Instalacion de la red de tierras perimetral del Centro de Transformación con conexión de PAT de caseta de inversores. Incluye colocación de cable desnudo de cobre de 50 mm2 en zanja, conexión con la red de tierras interior del Centro de transformación con soldadura aluminotérmica, conexion con la red de tierras de la planta (instalada en el concepo de zanjas ) y colocación de picas de Ø 5/8" x 2,00 mts de longitud. Todas las uniónes deben realizarse con soldadura aluminotermica.Cable y picas suministradas por ORTIZ ENERGIA | UD | 97,00
Colocación de cable de cobre desnudo Cal.- 1/0 (53 mm2) | KG | 12.5
Colocación de varilla de tierra tipo cooperweld de 5/8" (16 mm) de diametro de 3 mts de longitud | PZA | 4
Suministro de materiales y accesorios para tierra | lote | 1
Suministro y Colocación de molde TAC-2C1T cable de paso cal.- 2 awg y cable en derivación cal 1/0 | PZA | 0.066667
Suministro y colocación de carga cadweld no.- 45 | PZA | 2
Suministro y colocación de molde TAC-2C2C para cable de paso cal.-1/0 awg y cable en derivación cal.-1/0 awg | PZA | 0.066667
suministro y colocación de carga cadweld no.-90 | PZA | 2
Suministro y colocación de molde GTC-162C para cable de paso cal.-1/0 awg a varilla de tierras de 5/8" (16 mm) de diametro | PZA | 0.66667
Suministro y colocación de molde GRC-162C para cable de paso cal.-1/0 awg a varilla de tierras de 5/8" (16 mm) de diametro | PZA | 2
Suministro y colocación de materiales miscelaneos | LOTE | 1
Instalación de Puesta a tierra de Seguidor Solar. Instalacion completa y conexión de la estructura del Seguidor Solar con red de tierras de la planta, incluyendo la fabricacion del latiguillo de cable de cobre de aprox 1 metros. Sunimistro del terminal y pequeño material para conexión del cable de PAT con el Seguidor. Cable suministrado por ORTIZ ENERGIA | UD | 17.574,00
Colocación de cable de cobre desnudo Cal.- 2(33.62 mm2) awg | MTS | 5
suministro y colocación de zapata termianal de cobre cal.- 2awg | PZA | 2
Suministro y colocación de molde TAC-1V1V para cable principal cal.- 2awg, y derivación cable cal.- 2 awg | PZA | 0.033333
suministro y colocación de carga cadweld no.- 45 | PZA | 2
suministro y colocación de conector para cable en paralelo o a 90º en tubo o vallira | PZA | 3
Suministro y colocación de abrazadera de cobre cal.- 2 awg | PZA | 6
Suministro y colocación de materiales miscelaneos | LOTE | 1
Instalación de Puesta a tierra de Cuadro de Nivel I y marco metálico de soporte. Instalacion completa y conexión de Cuadro de nivel I y marco metálico de soporte de CNI con cable de aprox.1 metros, y de este punto común con red de tierras de la planta con latiguillo de cable de cobre de aprox 2 metros. Suministro de terminal y fabricacion del latiguillo del cable de PAT con el seguidor.Cable suministrado por ORTIZ ENERGIA | UD | 1.275,00
Colocación de cable de cobre desnudo Cal.- 2(33.62 mm2) awg | MTS | 6
suministro y colocación de zapata terminal de cobre cal.- 2awg | PZA | 2
Suministro y colocación de molde TAC-1V1V para cable principal cal.- 2awg, y derivación cable cal.- 2 awg | PZA | 0.033333
suministro y colocación de carga cadweld no.- 45 | PZA | 4
Suministro y colocación de abrazadera de cobre cal.- 2 awg | PZA | 6
Suministro y colocación de materiales miscelaneos | LOTE | 1
Instalación de Puesta a tierra de Cuadro de Distribución de motores y marco metálico de soporte. Instalacion y conexión del Cuadro de distribución de motores y marco metálico de soporte, con cable de aprox. 1 metros. Suministro del terminal y fabricacion del latiguillo del cable de PAT con el seguidor.Cable suministrado por ORTIZ ENERGIA | UD | 1.275,00